## Anleitung
Entscheidungsbaum Zählerschrank – Praxistest (Pilot: Westnetz)
Zweck: Prüfen, ob ein einfacher Regelbaum bei deinen realen Schränken zur gleichen Entscheidung kommt wie du. Erst wenn das klappt, lohnt sich Software.
So gehst du vor
1. Blatt „Fälle“: pro realem Zählerschrank eine Zeile. Nur die gelben Zellen ausfüllen, fast alles per Auswahlliste.
2. In Spalte „DEINE tatsächliche Entscheidung“ einträgst, was du wirklich gemacht hast bzw. was der Netzbetreiber verlangt hat.
3. Die grauen Spalten rechnen selbst: welche Regeln greifen, Ampel des Tools, Treffer ja/nein.
4. Stimmt ein Fall nicht: Im Blatt „Regeln“ die Stufe anpassen oder die fehlende Regel in „Deine Notiz“ beschreiben – das ist der eigentliche Erkenntnisgewinn.
5. Blatt „Auswertung“: Trefferquote, Abweichungsmatrix, Häufigkeit je Regel und die Go/No-Go-Kriterien (Interviews und Warteliste dort eintragen).
Farben
Gelbe Zelle, blaue Schrift = Eingabe von dir. Graue Zelle = Formel, nicht überschreiben. Grüne Schrift = Verweis auf ein anderes Blatt.
Begriffe
SteuVE = steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG (Wallbox, Wärmepumpe, Klimagerät, Speicher) ab 4,2 kW. PV ist KEINE SteuVE, sie läuft über EEG / Solarspitzengesetz.
APZ = Raum für den Abschlusspunkt Zählerplatz; RfZ = Raum für Zusatzanwendungen (SMGW, Steuerbox). AAR = anlagenseitiger Anschlussraum.
Stufe: 0 = Hinweis (ändert die Ampel nicht), 1 = Nachrüsten, 2 = Austausch. Das Tool-Ergebnis ist die höchste ausgelöste Stufe.
Wichtig
Die 26 Regeln sind teils mit Westnetz-/BDEW-Unterlagen belegt, teils noch Entwurf – siehe Spalte „Status“ im Blatt „Regeln“. Grundlage: TAB NS Westnetz 01.09.2025, Westnetz-Anweisung SteuVE 01.07.2024, Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“, BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0. Keine Normtexte in diese Datei kopieren (Urheberrecht).
Zählerplatz-Bauart nach den Spalten der BDEW-Tabelle Anhang G wählen: Zählertafel = offene Tafel ohne geschlossenes Gehäuse; Zählerschrank = geschlossenes Gehäuse. DIN-43870-Zählertafeln fallen bei Zubau von Wallbox, WP, PV usw. durch, DIN-43870-Zählerschränke sind nach Anpassung weiterverwendbar.
Pilot-Netzgebiet ist Westnetz. Regeln mit Geltung „Westnetz“ greifen nur, wenn in der Spalte „Netzbetreiber“ „Westnetz“ steht. Dann wird auch ein Messkonzept vorgeschlagen.
Die Beispielzeile in „Fälle“ wird in der Auswertung nicht mitgezählt.

## Fälle
Fälle – Praxistest Entscheidungsbaum Zählerschrank
Eingaben (gelb) – deine realen Schränke | [31 empty] | Berechnet – nicht überschreiben |  | Zählerplatz nicht weiterverwendbar | Zählerplatzverdrahtung unzureichend | Sicherheitsmängel | Kein Raum für Zusatzanwendungen | Modul 2 ohne Zählerplatz | Keine Trennstelle hinter dem Zähler | Kein SPD Typ 1 | Wechselstromanschluss | Erdung unklar | Netzform TN-C / unklar | Leistungsbilanz knapp | Wallbox > 12 kVA | Bauart unbekannt | DIN-43870-Schrank nur mit Anpassung | Keine RJ45-Buchse „CLS“ | Relaissteuerung ohne Steuersignal-Klemmleiste | Keine Datenleitung zur SteuVE | Direktmessung überschritten | Verdrahtung 10 mm² zu schwach | PV ≥ 25 kWp ohne FRE | PV mit Smart-Meter-Steuerung | Zählerauftrag durch Westnetz | 3-Punkt-Zähler bei Relaissteuerung | PV: 60 %-Begrenzung bis SMGW | Speicher-Betriebsweise klären | Relaissteuerung nur bis 2028
Fall-Nr | Datum | PLZ / Ort | Netzbetreiber | Wallbox | Wärme- pumpe | Klima- gerät | Speicher | PV | Größte SteuVE (kW; WP inkl. Heizstab und Klima je Art summiert) | §14a-Modul geplant | Zählerplatz-Bauart (BDEW Anhang G) | Zähler- befestigung | Freie Zähler- plätze | APZ / RfZ vorhanden | Trennstelle hinter Zähler (HS/RCD im AAR) | SPD Typ 1 vorhanden | Anschluss | Netzform | HA-Sicherung (A) | Erdung vorhanden | Zustand / Berührungs-schutz ok | Steuerung geplant über | RJ45-Buchse „CLS“ vorhanden | 6-polige Steuersignal-Klemmleiste vorhanden | Datenleitung Cat.5+ SteuVE → Zählerplatz | Zählerplatz-verdrahtung | Summe Dauerbetrieb nach Umbau (kW) | PV-Leistung (kWp) | Freies Steuer-gerätefeld | DEINE tatsächliche Entscheidung | Bemerkung | Anz. Vorhaben | SteuVE ≥ 4,2 kW | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | Ergebnis Tool | Ausgelöste Regeln | Treffer? | Messkonzept Westnetz (Vorschlag)
Beispiel | 2026-09-15 | 12345 Musterstadt | Westnetz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 11 | Modul 1 | DIN 43870 Zählerschrank, NH-Sicherung im NAR | 3-Punkt | 0 | Nein | Nein | Nein | 3-phasig | TN-C-S | 63 | Ja | Ja | Digital (RJ45 / EEBUS) | Nein | Nein | Ja | 10 mm² flexibel | 11 |  | Nein | Nachrüsten | Beispielzeile – wird in der Auswertung nicht gezählt. Überschreiben oder stehen lassen. | 1 | Ja | R04: 1; R06: 1; R07: 1; R14: 1; R15: 1; R22: 0 | Nachrüsten | R04, R06, R07, R14, R15, R22 | Ja | MK 0

## Regeln
Regeln – Entscheidungsbaum Zählerschrank (Entwurf)
Jede Regel wird im Blatt „Fälle“ als eigene Spalte geprüft. Stufe: 0 = nur Hinweis, 1 = Nachrüsten, 2 = Austausch. Die Stufe (gelb) kannst du ändern – die Fälle rechnen sofort neu. Spalte „Status“: „Belegt“ = mit Westnetz-/BDEW-Unterlage abgeglichen, „Entwurf“ = noch offen.
Regelstand: TAB NS Westnetz 01.09.2025, Westnetz-Anweisung SteuVE 01.07.2024, Westnetz-Schulung Bestandsanlagen (09/2025), BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0. BDEW-Musterwortlaut TAB 2026 seit 31.07.2026 veröffentlicht – neue Westnetz-TAB beobachten.
ID | Kurzname | Bedingung (Klartext) | Maßnahme | Stufe (0/1/2) | Fundstelle | Geltung | Status | Deine Notiz
R01 | Zählerplatz nicht weiterverwendbar | Bauart = DIN-43853-Zählertafel (mit/ohne Schutzklasse II) oder DIN-43870-Norm-Zählertafel mit Vorsicherung, und Wallbox/WP/Klima/Speicher/PV geplant | Neuen Zählerschrank nach DIN VDE 0603 / VDE-AR-N 4100 errichten | 2 | BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Anhang G (S. 57) (Änderungsvarianten 1–3: „nein“); Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025), Bild 1–4 | Alle Netzbetreiber | Belegt
R02 | Zählerplatzverdrahtung unzureichend | Bauart = DIN-43870-Zählerschrank (Trennvorrichtung im AAR oder NH-Sicherung im NAR), Verdrahtung unter 10 mm², starr oder unbekannt, Vorhaben geplant | Flexible Zählerplatzverdrahtung mind. 10 mm² nach DIN VDE 0603-2-1 herstellen | 1 | BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Anhang G (S. 57), Fußnote 4 | Alle Netzbetreiber | Belegt
R03 | Sicherheitsmängel | Zustand/Berührungsschutz nicht in Ordnung, Vorhaben geplant | Mängel beseitigen (Berührungsschutz, Isolation, Abdeckungen, Plombierbarkeit). Westnetz: grober Mangel = kein Zählerwechsel, 6 Wochen Frist | 1 | BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Kap. 7.4.2 (Sicherheitsmängel); Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025), „Sicherheitsmängel“ | Alle Netzbetreiber | Belegt
R04 | Kein Raum für Zusatzanwendungen | Neue SteuVE > 4,2 kW oder PV, aber kein RfZ mit ausreichend Platz für SMGW und Steuerbox | RfZ direkt über dem Zählerfeld (Westnetz: 1 × 10 TE + 1 × 5 TE, mind. 8 TE für den MSB freihalten). Bei Platzmangel zusätzlicher RfZ (zRfZ): Steuergerätefeld mit Hutschiene, vorhandenes Verteilerfeld oder separates plombierbares Gehäuse, jeweils mit Spannungsversorgung aus dem ungemessenen Bereich und Datenleitung aus dem Zählerfeld. Erst wenn das nicht geht: Schrank tauschen | 1 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 9.2 und 14.5 (zRfZ); Westnetz-Anweisung „Techn. Mindestanforderungen steuerbare Einrichtungen“ 01.07.2024, Kap. 8.2.1 und 8.2.5; Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025) | Alle (Details Westnetz) | Belegt
R05 | Modul 2 ohne Zählerplatz | §14a Modul 2 geplant, aber kein freier Zählerplatz | Separaten Zählerplatz für die SteuVE schaffen. Reserveplätze in DIN-VDE-0603-Schränken nur nutzbar mit Trennvorrichtung im NAR (oder NH + laienbedienbarer Trennvorrichtung im AAR) und AAR ≥ 150 mm mit Hauptleitungsabzweigklemme. Bei PV: Messkonzept 8 (Kaskade) | 1 | BNetzA BK8-22/010-A; BDEW-Musterwortlaut TAB, Kap. 7.4.1; Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025), „Messkonzept 8“ | Alle Netzbetreiber | Belegt
R06 | Keine Trennstelle hinter dem Zähler | Keine Trennstelle (Hauptschalter oder RCD) im AAR hinter der Messeinrichtung, Vorhaben geplant. Bei Westnetz immer (jedes Vorhaben bringt dort einen neuen Zähler bzw. Zählerwechsel), sonst bei 3-Punkt | Trennstelle hinter jeder Messeinrichtung im AAR setzen (Hauptschalter oder RCD) | 1 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 7.2 (gilt für alle neuen Zählerplätze/Zähler); VDE-AR-N 4100:2026-04 (Hauptschalter AAR bei 3-Punkt) | Westnetz / 3-Punkt alle | Belegt
R07 | Kein SPD Typ 1 | Kein Überspannungsschutz Typ 1 vorhanden, Vorhaben geplant | SPD Typ 1 im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443/-534 und VDE-AR-N 4100 Abschn. 11.2 nachrüsten | 1 | BDEW-Musterwortlaut TAB, Kap. 11 (5) → DIN VDE 0100-443, VDE-AR-N 4100 Abschn. 11.2 | Alle Netzbetreiber | Verweis belegt, Details in Norm prüfen
R08 | Wechselstromanschluss | Anschluss 1-phasig und Gerät > 4,6 kVA oder PV geplant | Umstellung auf Drehstrom: Netzbetreiber anfragen, Hauptleitung und Zählerplatz anpassen | 1 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 10.1 (> 4,6 kVA im Drehstromsystem); BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Kap. 7.4.2; BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Anhang G (S. 57) (Variante 2) | Alle Netzbetreiber | Belegt
R09 | Erdung unklar | Erdung = Nein oder Unbekannt | HINWEIS: Erdungsanlage prüfen, ggf. nach DIN 18014 nachrüsten | 0 | DIN 18014; VDE-AR-N 4100:2026-04 | Alle Netzbetreiber | Entwurf – in Norm prüfen
R10 | Netzform TN-C / unklar | Netzform = TN-C oder Unbekannt | HINWEIS: Umstellung der Netzform in der Kundenanlage (TN-C → TN-S) ist Anpassungsauslöser für den Zählerplatz; PEN-Aufteilung und RCD prüfen | 0 | BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Kap. 7.4.2; TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 11 (TN-System) | Alle Netzbetreiber | Belegt
R11 | Leistungsbilanz knapp | Hausanschlusssicherung unter 50 A und zwei oder mehr Vorhaben | HINWEIS: Leistungsbilanz rechnen; Leistungserhöhung, die eine höhere Absicherung bedingt, ist Anpassungsauslöser | 0 | BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Kap. 7.4.2 | Alle Netzbetreiber | Auslöser belegt, Grenzwert 50 A ist Annahme
R12 | Wallbox > 12 kVA | Wallbox geplant und größte SteuVE > 12 kW | HINWEIS: genehmigungspflichtig (nicht nur anmeldepflichtig) – vor Installation beim Netzbetreiber beantragen | 0 | NAV § 19 | Alle Netzbetreiber | Belegt
R13 | Bauart unbekannt | Bauart = Unbekannt | HINWEIS: Bauart vor Ort nach BDEW-Tabelle Anhang G bestimmen, sonst keine Aussage möglich | 0 | BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Anhang G (S. 57) | Alle Netzbetreiber | –
R14 | DIN-43870-Schrank nur mit Anpassung | Bauart = DIN-43870-Zählerschrank mit Trennvorrichtung im AAR oder NH-Sicherung im NAR, Vorhaben geplant | Weiterverwendung nur nach Anpassung: Vorgaben des Netzbetreibers umsetzen, Verantwortung liegt beim Errichter | 1 | BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Anhang G (S. 57), „ja 4)“; Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025), Bild 5–8 | Alle Netzbetreiber | Belegt
R15 | Keine RJ45-Buchse „CLS“ | SteuVE > 4,2 kW oder PV geplant und keine RJ45-Buchse am Zählerplatz. Westnetz fordert sie auch bei Relaissteuerung | RJ45-Buchse (Hutschiene, max. 1 TE, mind. Cat 5e, hinter Abdeckung) im AAR oberhalb RfZ setzen und mit „CLS“ beschriften; bei 3-Punkt mit zusätzlicher Relaissteuerung oberhalb des Steuergerätefelds. Vorhandene Buchse weiterverwenden | 1 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 9.2 und 14.5; Westnetz-Anweisung „Techn. Mindestanforderungen steuerbare Einrichtungen“ 01.07.2024, Kap. 7.2.2 | Westnetz | Belegt
R16 | Relaissteuerung ohne Steuersignal-Klemmleiste | Steuerung über potentialfreie Kontakte geplant (oder PV ≥ 25 kWp mit FRE) und keine 6-polige Steuersignal-Klemmleiste im AAR | 6-polige Steuersignal-Klemmleiste (UNSM ¦ 60 % ¦ 30 % ¦ 0 % ¦ UsteuVE ¦ steuVE) im AAR über dem RfZ, bei 3-Punkt über dem Steuergerätefeld; immer vollständig 6-polig. Koppelrelais im Verteilerfeld nur bei > 1 A, mehreren SteuVE oder Invertierung; Versorgung aus dem gemessenen Bereich | 1 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 9.2 (Abb. 4, Tab. 1) und 14.5 | Westnetz | Belegt
R17 | Keine Datenleitung zur SteuVE | Digitale Steuerung geplant und keine Datenleitung (mind. Cat 5) von SteuVE/EMS zur RJ45-Buchse | Datenleitung mind. Cat 5 von SteuVE oder EMS zur RJ45-Buchse im AAR; mehrere Geräte über EEBUS-fähigen Switch (max. 4 Geräte je Steuerbox). Westnetz nutzt ausschließlich EEBUS | 1 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 9.2; Westnetz-Anweisung „Techn. Mindestanforderungen steuerbare Einrichtungen“ 01.07.2024, Kap. 7.1 | Westnetz | Belegt
R18 | Direktmessung überschritten | Summe Dauerbetrieb nach Umbau > 30 kW | Wandlermessung (halbindirekt) nach DIN VDE 0603-2-2 mit 3-Punkt oder BKE-I; über 200 A mit Westnetz abstimmen | 2 | Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025), „Messarten“ (60-A-Zähler bis max. 30 kW Dauerbetrieb); TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 7.3 | Westnetz | Belegt
R19 | Verdrahtung 10 mm² zu schwach | Verdrahtung 10 mm² und Dauerbetriebsstrom > 32 A (≈ 22 kW bei 400 V) | Zählerplatzverdrahtung 16 mm² (Dauerbetrieb bis 44 A, SLS bis 50 A) | 1 | VDE-AR-N 4100, Tabelle Strombelastbarkeit Zählerplatz (in Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025)); BDEW-Musterwortlaut TAB 2023 v2.0, Kap. 7.4.2 (Dauerstrombelastung). Werte der Ausgabe 2026-04 prüfen | Alle Netzbetreiber | Belegt (2019er Tabelle)
R20 | PV ≥ 25 kWp ohne FRE | PV geplant mit ≥ 25 kWp | Funkrundsteuerempfänger auf TSG-Feld (DIN VDE 0603, 3-Punkt), parallel zur späteren Steuerbox über die Steuersignal-Klemmleiste verdrahtet; Relais K1 nicht anschließen | 1 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 14.5, Tab. 14.2 | Westnetz | Belegt
R21 | PV mit Smart-Meter-Steuerung | PV geplant und (SteuVE am Anschluss oder PV > 7 kWp) | HINWEIS: Messstellenbetreiber baut iMSys + Steuerbox; danach PV und Speicher ab 0 kW separat über das SMGW steuern. Steuerung schon jetzt vorbereiten (RJ45 oder Klemmleiste im AAR), damit später nichts mehr umgebaut werden muss | 0 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 14.5; Westnetz-Anweisung „Techn. Mindestanforderungen steuerbare Einrichtungen“ 01.07.2024, Kap. 6.3 | Westnetz | Belegt
R22 | Zählerauftrag durch Westnetz | SteuVE > 4,2 kW geplant | HINWEIS: I-Auftrag über das Installateurportal; Zählermontage durch Westnetz (kein ZZV). Messkonzeptwechsel ebenfalls per I-Auftrag | 0 | Westnetz-Schulung „Bewertung von Zählerplätzen in Bestandsanlagen“ (09/2025), „Montage durch Westnetz“, „Messkonzeptwechsel“ | Westnetz | Belegt
R23 | 3-Punkt-Zähler bei Relaissteuerung | Relaissteuerung geplant, Zählerbefestigung 3-Punkt, kein freies Steuergerätefeld | Umrüstung auf eHZ: BKE-I mit Adapterplatte BKE-AZ (Anschluss 10–16 mm², RfZ waagerecht auf mind. 2 Hutschienen, 1 × 10 + 1 × 5 TE); Adapterplatte gehört zur Kundenanlage | 1 | Westnetz-Anweisung „Techn. Mindestanforderungen steuerbare Einrichtungen“ 01.07.2024, Kap. 6.4 und 8.2.5; TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 7.2 (Hinweis Adapterplatte) | Westnetz | Belegt
R24 | PV: 60 %-Begrenzung bis SMGW | PV geplant | HINWEIS: EEG-Anlagen < 100 kW mit Einspeisevergütung auf 60 % Einspeiseleistung begrenzen, bis iMSys mit Steuerbox eingebaut und getestet ist | 0 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 14.5 | Westnetz | Belegt
R25 | Speicher-Betriebsweise klären | Speicher geplant | HINWEIS: Lädt der Speicher auch aus dem Netz, braucht er eine eigene Steuerung (eigene Steuerbox und Klemmleiste je Energieart); nur PV-geladen ohne Rückspeisung: keine; PV-geladen mit Rückspeisung: gemeinsam mit PV. Betriebsweise per Energieflussrichtungssensor sicherstellen | 0 | TAB NS Westnetz 01.09.2025, Kap. 14.5 | Westnetz | Belegt
R26 | Relaissteuerung nur bis 2028 | Relaissteuerung geplant | HINWEIS: Ein Relaiskontakt reicht bei Neuanlagen nur bis 31.12.2028; ab 01.01.2029 werden Neuanlagen über die digitale Schnittstelle angebunden. Bestands-SteuVE (vor 2024) bis 01.01.2029 umstellen | 0 | Westnetz-Anweisung „Techn. Mindestanforderungen steuerbare Einrichtungen“ 01.07.2024, Kap. 6.1 | Westnetz | Belegt

## Auswertung
Auswertung & Go/No-Go
1. Trefferquote Entscheidungsbaum
Erfasste Fälle (ohne Beispiel) | 0
davon mit deiner Entscheidung | 0
Treffer (Tool = deine Entscheidung) | 0
Trefferquote
Ziel-Trefferquote (17 von 20) | 85% | Annahme aus der Machbarkeitsanalyse (≥ 17 von 20 realen Fällen)
Kriterium erfüllt? | Offen (unter 20 Fälle)
2. Wo liegt der Baum daneben? (Zeilen: deine Entscheidung, Spalten: Tool)
Deine Entscheidung ↓ / Tool → | Weiterverwendbar | Nachrüsten | Austausch | Kein Vorhaben
Weiterverwendbar | 0 | 0 | 0 | 0
Nachrüsten | 0 | 0 | 0 | 0
Austausch | 0 | 0 | 0 | 0
Grün = Treffer. Oberhalb der Diagonale ist das Tool strenger als du, unterhalb lockerer. Lockerer ist gefährlicher: dort fehlt dem Baum eine Regel.
3. Wie oft greift welche Regel?
Regel | Kurzname | Stufe | Ausgelöst (Fälle)
R01 | Zählerplatz nicht weiterverwendbar | 2 | 0
R02 | Zählerplatzverdrahtung unzureichend | 1 | 0
R03 | Sicherheitsmängel | 1 | 0
R04 | Kein Raum für Zusatzanwendungen | 1 | 0
R05 | Modul 2 ohne Zählerplatz | 1 | 0
R06 | Keine Trennstelle hinter dem Zähler | 1 | 0
R07 | Kein SPD Typ 1 | 1 | 0
R08 | Wechselstromanschluss | 1 | 0
R09 | Erdung unklar | 0 | 0
R10 | Netzform TN-C / unklar | 0 | 0
R11 | Leistungsbilanz knapp | 0 | 0
R12 | Wallbox > 12 kVA | 0 | 0
R13 | Bauart unbekannt | 0 | 0
R14 | DIN-43870-Schrank nur mit Anpassung | 1 | 0
R15 | Keine RJ45-Buchse „CLS“ | 1 | 0
R16 | Relaissteuerung ohne Steuersignal-Klemmleiste | 1 | 0
R17 | Keine Datenleitung zur SteuVE | 1 | 0
R18 | Direktmessung überschritten | 2 | 0
R19 | Verdrahtung 10 mm² zu schwach | 1 | 0
R20 | PV ≥ 25 kWp ohne FRE | 1 | 0
R21 | PV mit Smart-Meter-Steuerung | 0 | 0
R22 | Zählerauftrag durch Westnetz | 0 | 0
R23 | 3-Punkt-Zähler bei Relaissteuerung | 1 | 0
R24 | PV: 60 %-Begrenzung bis SMGW | 0 | 0
R25 | Speicher-Betriebsweise klären | 0 | 0
R26 | Relaissteuerung nur bis 2028 | 0 | 0
4. Go/No-Go (aus der Machbarkeitsanalyse, Abschnitt 8)
Kriterium | Ist (eintragen) | Ziel | Erfüllt?
Kollegen mit dem Problem mind. monatlich (von 15 Gesprächen) |  | 10 | Offen
Kollegen mit Preis ≥ 30 €/Monat UND Bereitschaft zum Vorabzahlen/Mittesten |  | 5 | Offen
Trefferquote Entscheidungsbaum (≥ 20 Fälle) |  | 85% | Offen
Wartelisten-Einträge von Betrieben in 4 Wochen |  | 100 | Offen
Erfüllte Kriterien | 0
Entscheidung | Noch offen – weiter validieren

## Listen
JaNein | JaNeinUnb | Modul | Bauart | Befest | Phase | Netzform | Entsch | Verdrahtung | Steuerart
Ja | Ja | Modul 1 | DIN 43853 Zählertafel ohne Schutzklasse II | 3-Punkt | 1-phasig | TN-C | Weiterverwendbar | unter 10 mm² oder starr | Digital (RJ45 / EEBUS)
Nein | Nein | Modul 1 + 3 | DIN 43853 Norm-Zählertafel (Schutzklasse II) | BKE-I (eHZ) | 3-phasig | TN-C-S | Nachrüsten | 10 mm² flexibel | Relais (potentialfrei)
| Unbekannt | Modul 2 | DIN 43870 Norm-Zählertafel mit Vorsicherung |  |  | TN-S | Austausch | 16 mm² flexibel | Digital + Relais
|  | Keins (unter 4,2 kW) | DIN 43870 Zählerschrank, Trennvorrichtung im AAR |  |  | TT |  | Unbekannt | Keine Steuerung nötig
|  |  | DIN 43870 Zählerschrank, NH-Sicherung im NAR |  |  | Unbekannt
DIN 43870 Zählerschrank mit SLS
DIN VDE 0603 (nach VDE-AR-N 4100)
Unbekannt